中国（海南）南海博物馆

2026-2027年空调设备维护保养采购服务

项目设备清单

一、设备清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 维保内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆式水冷机组（麦克维尔） | 台 | 2 | 清洗 |
|  |  |  |  | 检查 |
|  |  |  |  | 压缩机机械运动部件的检查和更换 |
|  |  |  |  | 机组的润滑油补充 |
|  |  |  |  | 机组有无氟利昂渗漏，修复止漏 |
|  |  |  |  | 传热管化学清洗除垢 |
| 2 | 离心式水冷机组（麦克维尔） | 台 | 3 | 清洗 |
|  |  |  |  | 检查 |
|  |  |  |  | 压缩机机械运动部件的检查和更换 |
|  |  |  |  | 机组的润滑油补充 |
|  |  |  |  | 传热管化学清洗除垢 |
|  |  |  |  | 机组有无氟利昂渗漏，修复止漏 |
| 3 | 送排风机 | 台 | 24 | 清洗进出风口、风轮等 |
|  |  |  |  | 轴承加油 |
|  |  |  |  | 调节皮带松动 |
| 4 | 制热机组 （麦克维尔） | 台 | 4 | 更换不正常仪表 |
|  |  |  |  | 全面检查冷冻系统、润滑系统、水系统的密封性能 |
|  |  |  |  | 模拟实验各安全装置的性能 |
|  |  |  |  | 检查控制柜电路，并保养控制柜 |
|  |  |  |  | 清洗机油过滤器、必要时更换 |
| 5 | 风机盘管 （麦克维尔） | 台 | 560 | 清洗风机盘管过滤网及水过滤器 |
|  |  |  |  | 检查冷凝水管及冷冻水管畅通情况 |
| 6 | 空调风柜 （麦克维尔） | 台 | 64 | 检查风机轴承温度及机组运转情况是否有震动及异响 |
|  |  |  |  | 检查风机漏水情况 |
|  |  |  |  | 检查冷凝水排泄情况 |
|  |  |  |  | 检查盘管是否堵塞及风阀是否在正常位置 |
| 7 | 冷却塔（元亨） | 台 | 8 | 冷却塔风机加油 |
|  |  |  |  | 检查连接螺栓是否松动 |
|  |  |  |  | 清洗冷却塔内外表面 |
| 8 | 冷却泵、冷冻泵、热泵（上海连成） | 台 | 17 | 电机轴承、水泵轴承的清洁、加润滑油 |
|  |  |  |  | 检查管道过滤器是否堵塞及清洗 |
| 9 | 冷冻、冷却水系统 | 项 | 1 | 17台冷冻冷却水泵、管道等检查、维护清洗、检修 |
| 10 | 电气部分 | 项 | 1 | 检查水流控制器、温度计、压力表、电控柜显示是否正常、有无松动 |
| 11 | 恒温恒湿系统（麦克维尔） | 项 | 1 | 维护操作系统及弱电线路 |
| 12 | 分体机空调 | 台 | 41 | 检查冷媒有无泄漏 |
|  |  |  |  | 清洗过滤网及室外机 |

二、维护保养内容及要求

（一）主机的维护保养内容

1.主机是空调系统的供冷站，如果主机系统出现问题将会影响到整个系统的正常工作，而主机系统的主要维保任务就是预防性保养和维修性保养相结合，杜绝机组跑、冒、滴、漏现象的发生，把所有故障解决在萌芽状态;

2.检查机组脚螺栓有无松动，机组有无异常振动及噪音并立即进行处理；

3.压缩机机械运动部件的检查和更换；

4.检查油位油压是否正常，出现油位低应立即补充润滑油；

5.金属表面除锈加防锈油；

6.检测制冷剂液位，从而确定是否加氟；

7.对于蒸发器，应定期检查冷冻水质和蒸发器的结构情况，做好排污换水工作。

（二）末端的维护保养内容

1.末端系统运行一段时间后过滤网就会聚积灰尘，增加空气阻力，因而引起风量减小或堵死，风量减小会引起室内空调效果不好，应清洗空调过滤网，当盘管灰尘聚积多时应冲洗干净；

2.风机盘管长期运行会使电机轴承磨损严重、电机输出功率增加、噪音增大，出现以上情况应更换电机轴承；

3.检测末端出风口风量及出风温度是否正常，及时清理出风口、回风口灰尘；

4.清扫新风空调柜表面灰尘，检查脚螺栓，连接螺栓有无松动，表面有无锈蚀，发现立即处理；

5.清洗换热器翅片及离心风轮；

6.轴承加油保养及更换。

（三）空调水泵的维护保养内容

1.检查水泵轴承有无磨损，出现问题及时更换润滑油或轴承；

2.检查水泵轴封是否漏水，运转是否正常，机脚螺栓有无松动，止回阀进出口闸阀有无漏水。

（四）冷却水管道保养

1.定期检查管道、支架腐蚀情况；

2.根据管道、支架腐蚀情况进行除锈及刷漆。

（五）预防性维护保养

1.每年对空调主机进行一次全面的预防性维护保养，包括拆卸检查压缩机、电机、轴承等关键部件，更换磨损的零部件，清洗润滑油系统，检测电气绝缘性能等，确保主机性能良好，运行可靠；

2.对水泵进行定期维护保养，包括检查泵体、叶轮、轴封、轴承等部件，更换磨损的密封件和轴承，调整泵的进出口阀门，确保水泵的流量、扬程和效率满足要求；

3.定期对风机盘管和新风机组进行维护保养，包括清洗回风滤网、风机叶轮、表冷器等部件，检查电机和传动部件的运行情况，调整风机的风量和风速，确保室内空气的质量和舒适度。