
中国（海南）南海博物馆
2026-2027年空调设备维护保养采购服务
项目设备清单

一、设备清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	维保内容

	1
	螺杆式水冷机组（麦克维尔）
	台
	2
	清洗

	
	
	
	
	检查

	
	
	
	
	压缩机机械运动部件的检查和更换

	
	
	
	
	机组的润滑油补充

	
	
	
	
	机组有无氟利昂渗漏，修复止漏

	
	
	
	
	传热管化学清洗除垢

	2
	离心式水冷机组（麦克维尔）
	台
	3
	清洗

	
	
	
	
	检查

	
	
	
	
	压缩机机械运动部件的检查和更换

	
	
	
	
	机组的润滑油补充

	
	
	
	
	传热管化学清洗除垢

	
	
	
	
	机组有无氟利昂渗漏，修复止漏

	3
	送排风机
	台
	24
	清洗进出风口、风轮等

	
	
	
	
	轴承加油

	
	
	
	
	调节皮带松动

	4
	制热机组
（麦克维尔）
	台
	4
	更换不正常仪表

	
	
	
	
	全面检查冷冻系统、润滑系统、水系统的密封性能

	
	
	
	
	模拟实验各安全装置的性能

	
	
	
	
	检查控制柜电路，并保养控制柜

	
	
	
	
	清洗机油过滤器、必要时更换

	5
	风机盘管
（麦克维尔）
	台
	560
	清洗风机盘管过滤网及水过滤器

	
	
	
	
	检查冷凝水管及冷冻水管畅通情况

	6
	
空调风柜
（麦克维尔）
	台
	64
	检查风机轴承温度及机组运转情况是否有震动及异响

	
	
	
	
	检查风机漏水情况

	
	
	
	
	检查冷凝水排泄情况

	
	
	
	
	检查盘管是否堵塞及风阀是否在正常位置

	7
	冷却塔（元亨）
	台
	8
	冷却塔风机加油

	
	
	
	
	检查连接螺栓是否松动

	
	
	
	
	清洗冷却塔内外表面

	8
	冷却泵、冷冻泵、热泵（上海连成）
	台
	17
	电机轴承、水泵轴承的清洁、加润滑油

	
	
	
	
	检查管道过滤器是否堵塞及清洗

	9
	冷冻、冷却水系统
	项
	1
	17台冷冻冷却水泵、管道等检查、维护清洗、检修

	10
	电气部分
	项
	1
	检查水流控制器、温度计、压力表、电控柜显示是否正常、有无松动

	11
	恒温恒湿系统（麦克维尔）
	项
	1
	维护操作系统及弱电线路

	12
	分体机空调
	台
	41
	检查冷媒有无泄漏

	
	
	
	
	清洗过滤网及室外机


二、维护保养内容及要求
（一）主机的维护保养内容
1.主机是空调系统的供冷站，如果主机系统出现问题将会影响到整个系统的正常工作，而主机系统的主要维保任务就是预防性保养和维修性保养相结合，杜绝机组跑、冒、滴、漏现象的发生，把所有故障解决在萌芽状态;
2.检查机组脚螺栓有无松动，机组有无异常振动及噪音并立即进行处理；
3.压缩机机械运动部件的检查和更换；
4.检查油位油压是否正常，出现油位低应立即补充润滑油；
5.金属表面除锈加防锈油；
6.检测制冷剂液位，从而确定是否加氟；
7.对于蒸发器，应定期检查冷冻水质和蒸发器的结构情况，做好排污换水工作。
（二）末端的维护保养内容
1.末端系统运行一段时间后过滤网就会聚积灰尘，增加空气阻力，因而引起风量减小或堵死，风量减小会引起室内空调效果不好，应清洗空调过滤网，当盘管灰尘聚积多时应冲洗干净；
2.风机盘管长期运行会使电机轴承磨损严重、电机输出功率增加、噪音增大，出现以上情况应更换电机轴承；
3.检测末端出风口风量及出风温度是否正常，及时清理出风口、回风口灰尘；
4.清扫新风空调柜表面灰尘，检查脚螺栓，连接螺栓有无松动，表面有无锈蚀，发现立即处理；
5.清洗换热器翅片及离心风轮；
6.轴承加油保养及更换。
（三）空调水泵的维护保养内容
1.检查水泵轴承有无磨损，出现问题及时更换润滑油或轴承；
2.检查水泵轴封是否漏水，运转是否正常，机脚螺栓有无松动，止回阀进出口闸阀有无漏水。
（四）冷却水管道保养
1.定期检查管道、支架腐蚀情况；
    2.根据管道、支架腐蚀情况进行除锈及刷漆。
（五）预防性维护保养
1.每年对空调主机进行一次全面的预防性维护保养，包括拆卸检查压缩机、电机、轴承等关键部件，更换磨损的零部件，清洗润滑油系统，检测电气绝缘性能等，确保主机性能良好，运行可靠；
2.对水泵进行定期维护保养，包括检查泵体、叶轮、轴封、轴承等部件，更换磨损的密封件和轴承，调整泵的进出口阀门，确保水泵的流量、扬程和效率满足要求；
[bookmark: _GoBack]3.定期对风机盘管和新风机组进行维护保养，包括清洗回风滤网、风机叶轮、表冷器等部件，检查电机和传动部件的运行情况，调整风机的风量和风速，确保室内空气的质量和舒适度。
